上位机通信协议文档

智能固态断路器控制器

正式版 PDF 结构稿

| 文档编号 | SSCB-CAN-HOST-001 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 协议对象 | 上位机 <-> F280049C 控制器 |
| 通信方式 | CAN 2.0A / 500 kbps |
| 适用软件 | 监控上位机与调试软件 |

说明：本稿用于整理正式版 PDF 的章节结构与协议正文内容，可作为后续正式发布、评审或转交上位机开发使用的基础版本。

1. 文档概述

1.1 编写目的：统一智能固态断路器控制器与电脑上位机之间的 CAN 通信规则，明确报文、参数、故障、时间同步和控制命令等内容，作为嵌入式软件、上位机软件、联调测试和后续维护的共同依据。

1.2 适用范围：适用于采用 TMS320F280049C/F280049CPQZ 为主控、通过 CAN 与电脑上位机通信的智能固态断路器系统。

1.3 文档属性：本版本为正式版结构稿，章节组织、编号关系和协议字段已可直接用于形成正式 PDF。

2. 系统背景与设计边界

主控芯片：TMS320F280049C / F280049CPQZ。

开发环境：CCS 12.4，基于 C2000Ware 库函数开发。

通信链路：经典 CAN 2.0A，11 位标准帧，500 kbps。

采样对象：电压、 电流、温度。

保护策略：短路保护由 CMPSS3 + ePWM Trip Zone 实现硬件快速关断；过载保护由采样后软件判定实现。

上位机功能：显示实时数据、接收故障信息、同步系统时间、修改参数、发送复位命令。

3. 硬件映射与采样定义

| 对象 | 外设/通道 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压采样 | ADCB3 | GPIO/ADC 引脚 8 | AMC1311 隔离输出接入 ADCB3 |
| 电流采样 | ADCB0 | 引脚 41 | 传感器模拟量输入，用于软件测量与 RMS/I²t 计算 |
| 温度采样 | ADCB1 | 引脚 40 | NTC 温度采样输入 |
| 短路比较 | CMPSS3H | 正输入 0 / 引脚 7 | 负端使用 DAC 设置阈值，触发高速比较保护 |
| 执行输出 | ePWM3A | 引脚75 | 驱动 SCI MOSFET 隔离驱动器 1ED38x0Mc12M |

4. 通信总体要求

报文采用标准帧（11-bit Identifier）。

设备以周期主动上报为主，同时支持上位机下发控制与参数命令。

系统时间采用上位机下发同步方式，设备侧维护绝对时间。

故障发生时，设备应立即主动发送故障帧。

节点地址 NodeID 参与 ID 编址，并支持作为参数配置项进行扩展。

5. 报文标识分配

| 功能类别 | 标准 ID | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时数据上报 | 0x100 + NodeID | 设备 -> 上位机 | 20 ms 周期发送，包含电压/电流/温度/状态 |
| 故障上报 | 0x200 + NodeID | 设备 -> 上位机 | 故障发生即刻发送 |
| 心跳报文 | 0x300 + NodeID | 设备 -> 上位机 | 100 ms 周期发送 |
| 参数读写 | 0x400 + NodeID | 双向 | 参数读取、参数写入及应答 |
| 时间同步 | 0x500 + NodeID | 上位机 -> 设备 | 同步绝对时间 |
| 控制命令 | 0x600 + NodeID | 上位机 -> 设备 | 清故障、软件复位等控制 |

6. 报文格式定义

6.1 实时数据上报帧

发送周期：20 ms。

| Byte | 字段 | 类型 | 单位/倍率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | Voltage | uint16 | 0.1 V | 母线电压值 |
| 2~3 | Current | uint16 | 0.1 A | 负载电流值 |
| 4~5 | Temperature | int16 | 0.1 ℃ | 温度采样值 |
| 6 | Status | uint8 | bitfield | 状态字 |
| 7 | Reserve | uint8 | — | 预留 |

| 状态位 | 定义 |
| --- | --- |
| bit0 | 系统正常 |
| bit1 | 短路故障 |
| bit2 | 过载故障 |
| bit3 | 过压故障 |
| bit4 | 过温故障 |
| bit5 | 闭锁状态 |
| bit6 | 自检失败 |
| bit7 | 预留 |

6.2 故障上报帧

触发时机：检测到短路、过载、过压、过温或采样异常时立即发送。

| Byte | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | FaultCode | uint8 | 故障类型编码 |
| 1~4 | Timestamp | uint32 | 绝对时间戳，单位 ms |
| 5~6 | Current | uint16 | 故障发生时采样电流，0.1 A |
| 7 | VoltageLite | uint8 | 故障发生时电压简化值，可按工程缩放 |

| 故障码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 短路故障 |
| 0x02 | 过载故障 |
| 0x03 | 过压故障 |
| 0x04 | 过温故障 |
| 0x05 | 采样异常 |

6.3 心跳帧

| Byte | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | NodeID | uint8 | 设备节点号 |
| 1 | State | uint8 | 当前系统状态 |
| 2~7 | Runtime | uint48 | 累计运行时间，单位 s |

6.4 时间同步帧

| Byte | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~3 | UnixSec | uint32 | UNIX 时间戳（秒） |
| 4~7 | MilliSec | uint32 | 当前秒内毫秒值 |

设备收到时间同步帧后，应将接收时刻本地时基与上位机下发绝对时间建立偏移映射，用于故障记录和上报。

6.5 控制命令帧

| Byte | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cmd | uint8 | 命令码 |
| 1~7 | Param | byte[7] | 命令参数区 |

| 命令码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 清除故障 / 清除闭锁（满足条件后） |
| 0x02 | 软件复位 MCU |
| 0x03 | 读取故障记录 |
| 0x04 | 清空故障记录 |

6.6 参数读写帧

参数读写报文统一使用 0x400 + NodeID。

| 方向 | Byte0 | Byte1 | Byte2~5 | Byte6~7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x10 读 / 0x11 写 | 参数 ID | 写操作数据区 | 预留 |
| 应答 | 状态码 | 参数 ID | 当前值 / 写入后值 | 预留 |

7. 参数表定义

| 参数 ID | 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | ShortThreshold | float | 短路比较阈值，对应 CMPSS DAC |
| 0x02 | OverCurrentThreshold | float | 过流/过载阈值 |
| 0x03 | OverVoltageThreshold | float | 过压保护阈值 |
| 0x04 | OverTempThreshold | float | 过温保护阈值 |
| 0x05 | I2TThreshold | float | I²t 动作阈值 |
| 0x06 | VoltageK | float | 电压校准系数 |
| 0x07 | CurrentK | float | 电流校准系数 |
| 0x08 | TempK | float | 温度校准系数 |
| 0x09 | NodeID | uint8 | 设备节点地址 |
| 0x0A | RecoverMode | uint8 | 恢复策略参数扩展位 |

说明：参数修改后需进行合法性检查，并写入 FRAM 实现掉电保存。

8. 故障与恢复机制

短路保护：CMPSS3 检测到阈值越限后，立即通过 ePWM Trip Zone 关断驱动，同时触发中断记录事件。

过载保护：按 10 ms 计算周期执行 RMS + I²t 判据。

自恢复策略：短路故障默认 5 s 后尝试恢复，过载故障默认 15 s 后尝试恢复。

恢复失败策略：一次故障自恢复失败后，系统直接进入闭锁状态，必须由上位机手动复位。

故障记录：参数掉电保存；最近 50 条故障记录循环存储至 FRAM。

9. 存储与数据保持

参数区：保存保护阈值、校准系数、NodeID 等关键配置。

故障区：保存最近 50 条故障记录，建议采用环形覆盖结构。

记录项建议至少包含：故障类型、绝对时间戳、电压、电流、温度。

参数区应附带 CRC 校验，启动时校验失败则回落到默认值。

10. 上位机交互流程

| 场景 | 设备动作 | 上位机动作 |
| --- | --- | --- |
| 上电初始化 | 执行基础自检、加载参数、开始心跳与实时上报 | 建立 CAN 连接并等待时间同步 |
| 时间同步 | 接收 0x500 报文并建立绝对时基 | 发送时间同步帧 |
| 实时监控 | 每 20 ms 上报实时数据 | 刷新界面显示 |
| 参数修改 | 校验并写入新参数，返回应答 | 发送读写命令并显示结果 |
| 故障发生 | 立即关断/记录/上报 | 显示故障并可发送复位命令 |
| 闭锁解除 | 接收手动复位命令后清除闭锁（满足安全条件） | 人工确认后下发复位 |

11. 正式版 PDF 建议目录结构

封面页：文档名称、设备名称、版本、日期、编制/审核信息。

修订记录页：版本号、修订日期、修订内容、修订人。

目录页：自动目录。

第 1 章 文档概述。

第 2 章 系统背景与硬件映射。

第 3 章 通信总体要求。

第 4 章 CAN ID 与报文格式定义。

第 5 章 参数表与故障码表。

第 6 章 上位机交互流程。

第 7 章 存储、时间同步与恢复策略。

附录 A：字段编码约定。

附录 B：联调测试建议项。

附录 A. 字段编码约定

多字节整数默认按低字节在前方式传输，若项目需要大端格式，应在最终版中统一注明。

模拟量推荐统一使用定点缩放，避免浮点直接上总线。

状态字段与故障字段建议在上位机界面映射为可读中文。

附录 B. 联调测试建议项

验证 20 ms 实时帧与 100 ms 心跳帧周期稳定性。

验证时间同步后故障时间戳与上位机显示一致性。

验证参数写入后的掉电保持能力。

验证短路触发、关断、故障上报和闭锁恢复链路。

验证故障记录读取与循环覆盖逻辑。